# **TROŠKOVNIK**

**Predmet nabave: Radovi na demontaži postojećih ventilokonvektora, nabava i postavljanje novih ventilokonvektora**

**Rok za dostavu ponuda: 06.05.2019**

**Evidencijski broj: 17/2019**

**Procjena : 50.000,00 kn bez PDV-a**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV** **PROIZVODA** | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINE** | **JEDINIČNA CIJENA** | **IZNOS U KUNAMA** **bez PDV-a** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 (4x5)** |
| 1. | Ventilokonvektor parapetni, dvocijevni s trorednim izmjenjivačem:* S ukrasnom maskom,
* Tavica za odvod kondezata,
* Izmjenjivi filter,
* Niskošumni trobrzinski ventilator,
* Regulacija na strani vode,
* Integriran termostat,
* Miješajući venti,
* Nogice ventilokonvektora

Rashladni kapacitet= min. 5,3 kw;Temp. Hlađenja= 7/12◦c;Temp. Povratnog zraka= 27◦c;Ogrijevni kapacitet= min. 6,0 kw;Temp. Grijanja= 50/45◦c;Temp. Povratnog zraka= 20◦c;**Dimenzije max.:**v=100+485, d=1240, š=220.  | kom | 10 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećeg ventilokonvektora, pražnjenja sistema tehničke vode, odspajanje cijevi tehničke vode, odspajanje elektro komandnog priključka, prilagodba čeličnih cijevi za spajanje novih ventilokonvektora, prilagodba čelične cijevi za odvod kondezata, prilagodba elektro – komandnog priključka, odvoz demontiranih ventilokonvektora ili odlaganje na deponij naručitelja unutar objekta. | Kom  | 10   |  |  |
| 3. | Montaža novog ventilokonvektora, ugradnja u postojeće kućište, spajanje na cijevni razvod, spajanje elektro napajanja i termostata, zamjena izolacijskih ventila, izrada termičke izolacije spojnog cjevovoda tehničke vode i odvoda kondezata, punjenje i odzračivanje sustava uključujući sav potreban montažni i spojni materijal, te građevinska pripomoć na izradi provrta, odštemavanja sanacija oštećenja nastalih obavljanjem radova. | kom | 10 |  |  |

1. **Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):**
2. **Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):**
3. **SVEUKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om (brojkama):**

 Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime, prezime i potpis)

U Zagrebu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. godine